## 主变（电抗器）
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计 | 发热 | 保存类型
1 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）全景（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
2 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）全景（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）全景（左面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）全景（右面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）地面油污（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
6 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）地面油污（背面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）地面油污（左面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）地面油污（右面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
9 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）本体油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
10 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）上层油温表（油枕侧） | 表计读取 | 温度表 |  | 可见光图片
11 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）上层油温表（有载侧） | 表计读取 | 温度表 |  | 可见光图片
12 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）绕组油温表 | 表计读取 | 温度表 |  | 可见光图片
13 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）声音检测 | 声音检测 |  |  | 音视频
14 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体 | 主变（电抗器）铁芯夹件瓷瓶 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
15 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体端子箱 | 主变（电抗器）本体端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
16 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）油枕 | 主变（电抗器）油枕（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
17 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）油枕 | 主变（电抗器）油枕（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
18 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）油枕 | 主变（电抗器）油枕（左面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
19 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）油枕 | 主变（电抗器）油枕（右面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
20 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体瓦斯继电器 | 主变（电抗器）本体瓦斯继电器 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
21 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）有载瓦斯继电器 | 主变（电抗器）有载瓦斯继电器 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
22 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）本体呼吸器 | 主变（电抗器）本体呼吸器 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
23 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）有载呼吸器 | 主变（电抗器）有载呼吸器 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
24 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）有载 | 主变（电抗器）有载油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
25 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）有载 | 主变（电抗器）有载调压档位表 | 表计读取 | 档位表 |  | 可见光图片
26 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）有载过滤装置柜 | 主变（电抗器）有载过滤装置柜 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
27 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）冷却系统 | 主变（电抗器）#1油流继电器 | 表计读取 | 油位表 |  | 红外+可见光图片
28 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）冷却系统 | 主变（电抗器）#2油流继电器 | 表计读取 | 油位表 |  | 红外+可见光图片
29 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）冷却系统 | 主变（电抗器）#3油流继电器 | 表计读取 | 油位表 |  | 红外+可见光图片
30 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）冷却系统 | 主变（电抗器）#4油流继电器 | 表计读取 | 油位表 |  | 红外+可见光图片
31 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）冷却系统 | 主变（电抗器）#5油流继电器 | 表计读取 | 油位表 |  | 红外+可见光图片
32 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）冷却系统 | 主变（电抗器）#6油流继电器 | 表计读取 | 油位表 |  | 红外+可见光图片
33 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）冷却器控制箱 | 主变（电抗器）冷却器控制箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
34 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧A相套管 | 主变（电抗器）高压侧A相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
35 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧A相套管 | 主变（电抗器）高压侧A相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
36 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧A相套管 | 主变（电抗器）高压侧A相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
37 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧A相套管 | 主变（电抗器）高压侧A相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
38 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧B相套管 | 主变（电抗器）高压侧B相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
39 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧B相套管 | 主变（电抗器）高压侧B相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
40 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧B相套管 | 主变（电抗器）高压侧B相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
41 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧B相套管 | 主变（电抗器）高压侧B相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
42 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧C相套管 | 主变（电抗器）高压侧C相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
43 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧C相套管 | 主变（电抗器）高压侧C相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
44 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧C相套管 | 主变（电抗器）高压侧C相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
45 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧C相套管 | 主变（电抗器）高压侧C相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
46 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧中性点套管 | 主变（电抗器）高压侧中性点套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 可见光图片
47 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧中性点套管 | 主变（电抗器）高压侧中性点套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 红外+可见光图片
48 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧中性点接地闸刀 | 主变（电抗器）高压侧中性点接地闸刀 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
49 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧中性点放电间隙 | 主变（电抗器）高压侧中性点放电间隙 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
50 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧中性点避雷器 | 主变（电抗器）高压侧中性点避雷器 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
51 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）高压侧中性点避雷器 | 主变（电抗器）高压侧中性点避雷器泄漏电流表 | 表计读取 | 泄漏电流表 |  | 可见光图片
52 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧A相套管 | 主变（电抗器）中压侧A相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
53 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧A相套管 | 主变（电抗器）中压侧A相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
54 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧A相套管 | 主变（电抗器）中压侧A相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
55 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧A相套管 | 主变（电抗器）中压侧A相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
56 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧B相套管 | 主变（电抗器）中压侧B相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
57 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧B相套管 | 主变（电抗器）中压侧B相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
58 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧B相套管 | 主变（电抗器）中压侧B相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
59 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧B相套管 | 主变（电抗器）中压侧B相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
60 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧C相套管 | 主变（电抗器）中压侧C相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
61 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧C相套管 | 主变（电抗器）中压侧C相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
62 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧C相套管 | 主变（电抗器）中压侧C相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
63 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧C相套管 | 主变（电抗器）中压侧C相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
64 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧中性点套管瓷瓶 | 主变（电抗器）中压侧中性点套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
65 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧中性点套管油位 | 主变（电抗器）中压侧中性点套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
66 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧中性点接地闸刀 | 主变（电抗器）中压侧中性点接地闸刀 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
67 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧中性点放电间隙 | 主变（电抗器）中压侧中性点放电间隙 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
68 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧中性点避雷器 | 主变（电抗器）中压侧中性点避雷器 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
69 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）中压侧中性点避雷器 | 主变（电抗器）中压侧中性点避雷器泄漏电流表 | 表计读取 | 泄漏电流表 |  | 可见光图片
70 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧A相套管 | 主变（电抗器）低压侧A相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
71 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧A相套管 | 主变（电抗器）低压侧A相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
72 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧A相套管 | 主变（电抗器）低压侧A相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
73 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧A相套管 | 主变（电抗器）低压侧A相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
74 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧B相套管 | 主变（电抗器）低压侧B相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
75 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧B相套管 | 主变（电抗器）低压侧B相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
76 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧B相套管 | 主变（电抗器）低压侧B相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
77 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧B相套管 | 主变（电抗器）低压侧B相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
78 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧C相套管 | 主变（电抗器）低压侧C相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
79 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧C相套管 | 主变（电抗器）低压侧C相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
80 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧C相套管 | 主变（电抗器）低压侧C相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
81 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧C相套管 | 主变（电抗器）低压侧C相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
82 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管 | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管A相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
83 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管 | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管B相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
84 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管 | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管C相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
85 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管 | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管A相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
86 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管 | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管B相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
87 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管 | 主变（电抗器）低压侧穿墙套管C相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
88 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）油色谱在线监测装置柜 | 主变（电抗器）油色谱在线监测装置柜 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
89 | 主变（电抗器） | 主变（电抗器）油色谱在线监测装置柜 | 主变（电抗器）油色谱在线监测装置接头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
90 | 主变（电抗器） | 电抗器低压侧中性点避雷器 | 主变（电抗器）低压侧中性点避雷器 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
91 | 主变（电抗器） | 电抗器低压侧中性点避雷器 | 主变（电抗器）低压侧中性点避雷器泄漏电流表 | 表计读取 | 泄漏电流表 |  | 可见光图片

## 断路器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计 | 发热 | 保存类型
1 | 断路器 | 断路器本体 | 断路器液压表 | 表计读取 | 液压表 |  | 可见光图片
2 | 断路器 | 断路器本体 | 断路器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 断路器 | 断路器本体 | 断路器本体（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 断路器 | 断路器本体 | 断路器加热带 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
5 | 断路器 | 断路器本体 | 断路器接地引下线 | 设备外观查看 |  |  | 可见光图片
6 | 断路器 | 断路器本体 | 灭弧室 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 断路器 | 断路器本体 | 合闸电阻 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 断路器 | 断路器本体 | 均压电容 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
9 | 断路器 | 断路器A相 | 断路器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
10 | 断路器 | 断路器A相 | 断路器A相动作次数表 | 表计读取 | 开关动作次数表 |  | 可见光图片
11 | 断路器 | 断路器A相 | 断路器A相分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
12 | 断路器 | 断路器A相 | 断路器A相储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
13 | 断路器 | 断路器A相 | 断路器A相拐臂位置 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
14 | 断路器 | 断路器A相 | 断路器A相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
15 | 断路器 | 断路器A相 | 断路器A相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 断路器 | 断路器B相 | 断路器B相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
17 | 断路器 | 断路器B相 | 断路器B相动作次数表 | 表计读取 | 开关动作次数表 |  | 可见光图片
18 | 断路器 | 断路器B相 | 断路器B相分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
19 | 断路器 | 断路器B相 | 断路器B相储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
20 | 断路器 | 断路器B相 | 断路器B相拐臂位置 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
21 | 断路器 | 断路器B相 | 断路器B相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
22 | 断路器 | 断路器B相 | 断路器B相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
23 | 断路器 | 断路器C相 | 断路器C相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
24 | 断路器 | 断路器C相 | 断路器C相动作次数表 | 表计读取 | 开关动作次数表 |  | 可见光图片
25 | 断路器 | 断路器C相 | 断路器C相分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
26 | 断路器 | 断路器C相 | 断路器C相储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
27 | 断路器 | 断路器C相 | 断路器C相拐臂位置 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
28 | 断路器 | 断路器C相 | 断路器C相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
29 | 断路器 | 断路器C相 | 断路器C相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
30 | 断路器 | 断路器端子箱 | 断路器端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 组合电器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
2 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
3 | 组合电器 | 汇控柜面板 | 汇控柜面板外观（包括指示灯、压板、空开、切换开关，按设备实际情况进行设定，每一类设备一个点位） | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
4 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体伸缩节1(正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
5 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体伸缩节1(背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
6 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体伸缩节2(正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
7 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体伸缩节2(背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
8 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体伸缩节3(正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
9 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器本体伸缩节3(背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
10 | 组合电器 | 组合电器本体 | …… | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
11 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器盆式绝缘子1(正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
12 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器盆式绝缘子1(背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
13 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器盆式绝缘子2（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
14 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器盆式绝缘子2（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
15 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器盆式绝缘子3（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
16 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器盆式绝缘子3（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
17 | 组合电器 | 组合电器本体 | …… | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
18 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器接地引下线1 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
19 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器接地引下线2 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
20 | 组合电器 | 组合电器本体 | 组合电器接地引下线3 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
21 | 组合电器 | 组合电器本体 | …… | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
22 | 组合电器 | 组合电器断路器 | 组合电器断路器分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
23 | 组合电器 | 组合电器正母隔离开关 | 组合电器正母隔离开关分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
24 | 组合电器 | 组合电器副母隔离开关 | 组合电器副母隔离开关分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
25 | 组合电器 | 组合电器线路隔离开关 | 组合电器线路隔离开关分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
26 | 组合电器 | 组合电器开关母线侧接地隔离开关 | 组合电器开关母线侧接地隔离开关分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
27 | 组合电器 | 组合电器开关线路侧接地隔离开关 | 组合电器开关线路侧接地隔离开关分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
28 | 组合电器 | 组合电器线路接地隔离开关 | 组合电器线路接地隔离开关分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
29 | 组合电器 | 组合电器断路器A相 | 组合电器断路器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
30 | 组合电器 | 组合电器电压互感器A相 | 组合电器电压互感器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
31 | 组合电器 | 组合电器电缆桶A相 | 组合电器电缆桶A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
32 | 组合电器 | 组合电器避雷器A相 | 组合电器避雷器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
33 | 组合电器 | 组合电器正母隔离开关A相 | 组合电器正母隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
34 | 组合电器 | 组合电器副母隔离开关A相 | 组合电器副母隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
35 | 组合电器 | 组合电器线路隔离开关A相 | 组合电器线路隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
36 | 组合电器 | 组合电器套管A相 | 组合电器套管A相瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
37 | 组合电器 | 组合电器套管A相 | 组合电器套管A相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
38 | 组合电器 | 组合电器套管A相 | 组合电器套管A相引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
39 | 组合电器 | 组合电器套管A相 | 组合电器套管A相均压环 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
40 | 组合电器 | 组合电器断路器B相 | 组合电器断路器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
41 | 组合电器 | 组合电器电压互感器B相 | 组合电器电压互感器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
42 | 组合电器 | 组合电器电缆桶B相 | 组合电器电缆桶A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
43 | 组合电器 | 组合电器避雷器B相 | 组合电器避雷器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
44 | 组合电器 | 组合电器正母隔离开关B相 | 组合电器正母隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
45 | 组合电器 | 组合电器副母隔离开关B相 | 组合电器副母隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
46 | 组合电器 | 组合电器线路隔离开关B相 | 组合电器线路隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
47 | 组合电器 | 组合电器套管B相 | 组合电器套管A相瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
48 | 组合电器 | 组合电器套管B相 | 组合电器套管A相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
49 | 组合电器 | 组合电器套管B相 | 组合电器套管A相引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
50 | 组合电器 | 组合电器套管B相 | 组合电器套管A相均压环 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
51 | 组合电器 | 组合电器断路器C相 | 组合电器断路器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
52 | 组合电器 | 组合电器电压互感器C相 | 组合电器电压互感器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
53 | 组合电器 | 组合电器电缆桶C相 | 组合电器电缆桶A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
54 | 组合电器 | 组合电器避雷器C相 | 组合电器避雷器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
55 | 组合电器 | 组合电器正母隔离开关C相 | 组合电器正母隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
56 | 组合电器 | 组合电器副母隔离开关C相 | 组合电器副母隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
57 | 组合电器 | 组合电器线路隔离开关C相 | 组合电器线路隔离开关A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
58 | 组合电器 | 组合电器套管C相 | 组合电器套管A相瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
59 | 组合电器 | 组合电器套管C相 | 组合电器套管A相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
60 | 组合电器 | 组合电器套管C相 | 组合电器套管A相引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
61 | 组合电器 | 组合电器套管C相 | 组合电器套管A相均压环 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片

## 隔离开关
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 隔离开关 | 隔离开关本体 | 隔离开关本体（含均压环、瓷瓶）（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
2 | 隔离开关 | 隔离开关本体 | 隔离开关本体（含均压环、瓷瓶）（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 隔离开关 | 隔离开关本体 | 隔离开关本体机械闭锁 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 隔离开关 | 隔离开关A相 | 隔离开关A相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
5 | 隔离开关 | 隔离开关A相 | 隔离开关A相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 隔离开关 | 隔离开关A相 | 隔离开关A相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
7 | 隔离开关 | 隔离开关A相 | 隔离开关A相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
8 | 隔离开关 | 隔离开关A相 | 隔离开关A相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
9 | 隔离开关 | 隔离开关B相 | 隔离开关B相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
10 | 隔离开关 | 隔离开关B相 | 隔离开关B相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
11 | 隔离开关 | 隔离开关B相 | 隔离开关B相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
12 | 隔离开关 | 隔离开关B相 | 隔离开关B相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
13 | 隔离开关 | 隔离开关B相 | 隔离开关B相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
14 | 隔离开关 | 隔离开关C相 | 隔离开关C相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
15 | 隔离开关 | 隔离开关C相 | 隔离开关C相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 隔离开关 | 隔离开关C相 | 隔离开关C相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
17 | 隔离开关 | 隔离开关C相 | 隔离开关C相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
18 | 隔离开关 | 隔离开关C相 | 隔离开关C相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
19 | 隔离开关 | 隔离开关机构箱 | 隔离开关机构箱（含传动连杆） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 开关柜
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 开关柜 | 开关柜 | 开关柜（前） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
2 | 开关柜 | 开关柜 | 开关柜（后） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 开关柜 | 开关柜 | 断路器分、合位置 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
4 | 开关柜 | 开关柜 | 断路器手车位置 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
5 | 开关柜 | 开关柜 | 保护外观（包括指示灯、压板、空开、切换开关，按设备实际情况进行设定，每一类设备一个点位） | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
6 | 开关柜 | 开关柜 | 保护面板红外 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
7 | 开关柜 | 开关柜 | 开关柜接地隔离开关 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片

## 电流互感器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 电流互感器 | 电流互感器本体 | 电流互感器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
2 | 电流互感器 | 电流互感器本体 | 电流互感器本体（侧面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 电流互感器 | 电流互感器A相 | 电流互感器A相油位（压力） | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
4 | 电流互感器 | 电流互感器A相 | 电流互感器A相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 电流互感器 | 电流互感器A相 | 电流互感器A相断路器侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 电流互感器 | 电流互感器A相 | 电流互感器A相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
7 | 电流互感器 | 电流互感器A相 | 电流互感器A相末屏 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
8 | 电流互感器 | 电流互感器B相 | 电流互感器B相油位（压力） | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
9 | 电流互感器 | 电流互感器B相 | 电流互感器B相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
10 | 电流互感器 | 电流互感器B相 | 电流互感器B相断路器侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
11 | 电流互感器 | 电流互感器B相 | 电流互感器B相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
12 | 电流互感器 | 电流互感器B相 | 电流互感器B相末屏 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
13 | 电流互感器 | 电流互感器C相 | 电流互感器C相油位（压力） | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
14 | 电流互感器 | 电流互感器C相 | 电流互感器C相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
15 | 电流互感器 | 电流互感器C相 | 电流互感器C相断路器侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 电流互感器 | 电流互感器C相 | 电流互感器C相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
17 | 电流互感器 | 电流互感器C相 | 电流互感器C相末屏 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
18 | 电流互感器 | 电流互感器端子箱 | 电流互感器端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 电压互感器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 电压互感器 | 电压互感器本体 | 电压互感器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
2 | 电压互感器 | 电压互感器本体 | 电压互感器本体（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
3 | 电压互感器 | 电压互感器A相 | 电压互感器A相油位（压力） | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
4 | 电压互感器 | 电压互感器A相 | 电压互感器A相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 电压互感器 | 电压互感器A相 | 电压互感器A相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 电压互感器 | 电压互感器A相 | 电压互感器A相T型接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
7 | 电压互感器 | 电流互感器A相 | 电压互感器A相末屏 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
8 | 电压互感器 | 电压互感器B相 | 电压互感器B相油位（压力） | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
9 | 电压互感器 | 电压互感器B相 | 电压互感器B相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
10 | 电压互感器 | 电压互感器B相 | 电压互感器B相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
11 | 电压互感器 | 电压互感器B相 | 电压互感器B相T型接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
12 | 电压互感器 | 电流互感器B相 | 电压互感器B相末屏 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
13 | 电压互感器 | 电压互感器C相 | 电压互感器C相油位（压力） | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
14 | 电压互感器 | 电压互感器C相 | 电压互感器C相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
15 | 电压互感器 | 电压互感器C相 | 电压互感器C相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 电压互感器 | 电压互感器C相 | 电压互感器C相T型接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
17 | 电压互感器 | 电流互感器C相 | 电压互感器C相末屏 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
18 | 电压互感器 | 电压互感器端子箱 | 电压互感器端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 避雷器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 避雷器 | 避雷器本体 | 避雷器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
2 | 避雷器 | 避雷器本体 | 避雷器本体（侧面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
3 | 避雷器 | 避雷器A相 | 避雷器A相泄漏电流表（包括动作次数和泄漏电流） | 表计读取 | 泄漏电流表 |  | 可见光图片
4 | 避雷器 | 避雷器A相 | 避雷器A相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 避雷器 | 避雷器A相 | 避雷器A相T型接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 避雷器 | 避雷器A相 | 避雷器A相引下线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
7 | 避雷器 | 避雷器B相 | 避雷器B相泄漏电流表（包括动作次数和泄漏电流） | 表计读取 | 泄漏电流表 |  | 可见光图片
8 | 避雷器 | 避雷器B相 | 避雷器B相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
9 | 避雷器 | 避雷器B相 | 避雷器B相T型接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
10 | 避雷器 | 避雷器B相 | 避雷器B相引下线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
11 | 避雷器 | 避雷器C相 | 避雷器C相泄漏电流表（包括动作次数和泄漏电流） | 表计读取 | 泄漏电流表 |  | 可见光图片
12 | 避雷器 | 避雷器C相 | 避雷器C相引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
13 | 避雷器 | 避雷器C相 | 避雷器C相T型接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
14 | 避雷器 | 避雷器C相 | 避雷器C相引下线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片

## 并联电容器组
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 电容器 | 电容器组 | 电容器组本体（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 电容器 | 电容器组 | 电容器组本体（背面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 电容器 | 电容器组 | 电容器组本体（左面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 电容器 | 电容器组 | 电容器组本体（右面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 电容器 | 电容器组A相 | 电容器组A相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 电容器 | 电容器组A相 | 电容器A1熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
7 | 电容器 | 电容器组A相 | 电容器A2熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
8 | 电容器 | 电容器组A相 | 电容器A3熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
9 | 电容器 | 电容器组A相 | …… | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
10 | 电容器 | 电容器组B相 | 电容器组B相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
11 | 电容器 | 电容器组B相 | 电容器B1熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
12 | 电容器 | 电容器组B相 | 电容器B2熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
13 | 电容器 | 电容器组B相 | 电容器B3熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
14 | 电容器 | 电容器组B相 | …… | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
15 | 电容器 | 电容器组C相 | 电容器组C相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 电容器 | 电容器组C相 | 电容器C1熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
17 | 电容器 | 电容器组C相 | 电容器C2熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
18 | 电容器 | 电容器组C相 | 电容器C3熔断器 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
19 | 电容器 | 电容器组C相 | …… | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
20 | 电容器 | 电容器组电抗器A相 | 电容器组电抗器A相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
21 | 电容器 | 电容器组电抗器B相 | 电容器组电抗器B相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
22 | 电容器 | 电容器组电抗器C相 | 电容器组电抗器C相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
23 | 电容器 | 电容器组放电线圈A相 | 电容器组放电线圈A相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
24 | 电容器 | 电容器组放电线圈B相 | 电容器组放电线圈B相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
25 | 电容器 | 电容器组放电线圈C相 | 电容器组放电线圈C相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
26 | 电容器 | 电容器端子箱 | 电容器端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 干式电抗器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
2 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器本体 | 干式电抗器压器本体外观左侧 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器本体 | 干式电抗器压器本体外观背面 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器本体 | 干式电抗器压器本体外观右侧 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器本体 | 干式电抗器接地引下线 | 设备外观查看（不可识别） |  |  | 可见光图片
6 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器A相 | 干式电抗器压器A相接头红外 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
7 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器A相 | 干式电抗器压器A相引线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
8 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器B相 | 干式电抗器压器B相接头红外 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
9 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器B相 | 干式电抗器压器B相引线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
10 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器C相 | 干式电抗器压器C相接头红外 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
11 | 干式电抗器 | 干式电抗器压器C相 | 干式电抗器压器C相引线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片

## 串联补偿装置
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 电容器组 | 电容器组 | 电容器组本体（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 电容器组 | 电容器组本体（背面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 电容器组 | 电容器组本体（左面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 电容器组 | 电容器组本体（右面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 电容器组1 | 电容器组1接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 电容器组2 | 电容器组2接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
.....
2 | 金属氧化物限压器（MOV） | 金属氧化物限压器本体 | 金属氧化物限压器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
|  | 金属氧化物限压器本体 | 金属氧化物限压器本体（侧面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
|  | 金属氧化物限压器1 | 金属氧化物限压器1引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 金属氧化物限压器2 | 金属氧化物限压器1引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
.....
3 | 火花间隙 | 火花间隙外壳 | 火花间隙外壳（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 火花间隙外壳 | 火花间隙外壳（背面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 火花间隙外壳 | 火花间隙外壳（左面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 火花间隙外壳 | 火花间隙外壳（右面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 火花间隙接头 | 火花间隙接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
|  | 脉冲变压器 | 脉冲变压器 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
|  | 均压电容器 | 均压电容器 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
|  | 触发控制箱 | 触发控制箱外壳 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 阻尼装置 | 阻尼电抗器本体 | 阻尼电抗器本体外观正面 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电抗器本体 | 阻尼电抗器本体外观左侧 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电抗器本体 | 阻尼电抗器本体外观背面 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电抗器本体 | 阻尼电抗器本体外观右侧 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电抗器A相 | 阻尼电抗器A相接头红外 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电抗器A相 | 阻尼电抗器A相引线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电容器本体 | 阻尼电抗器本体外观 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电容器 | 阻尼电容器 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
|  | 阻尼电容器接头 | 阻尼电容器接头红外 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 电流互感器 | 油绝缘电流互感器本体 | 电流互感器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 油绝缘电流互感器本体 | 电流互感器本体（侧面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 油绝缘电流互感器 | 电流互感器油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
|  | 油绝缘电流互感器 | 电流互感器引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 穿心式电流互感器 | 电流互感器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 穿心式电流互感器 | 电流互感器本体（侧面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 光纤信号柱 | 光纤信本体 | 光纤信本体 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 串补平台 | 串补平台 | 串补平台（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 串补平台 | 串补平台（背面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 串补平台 | 串补平台（左面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 串补平台 | 串补平台（右面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 平台测量箱 | 平台测量箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
9 | 旁路断路器 | 断路器本体 | 断路器液压表 | 表计读取 | 液压表 |  | 可见光图片
|  | 断路器本体 | 断路器本体（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器本体 | 断路器本体（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器本体 | 断路器加热带 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
|  | 断路器本体 | 断路器接地引下线 | 设备外观查看 |  |  | 可见光图片
|  | 断路器本体 | 灭弧室 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 断路器本体 | 合闸电阻 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 断路器本体 | 均压电容 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 断路器A相 | 断路器A相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
|  | 断路器A相 | 断路器A相动作次数表 | 表计读取 | 开关动作次数表 |  | 可见光图片
|  | 断路器A相 | 断路器A相分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 断路器A相 | 断路器A相储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 断路器A相 | 断路器A相拐臂位置 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
|  | 断路器A相 | 断路器A相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器A相 | 断路器A相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器B相 | 断路器B相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
|  | 断路器B相 | 断路器B相动作次数表 | 表计读取 | 开关动作次数表 |  | 可见光图片
|  | 断路器B相 | 断路器B相分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 断路器B相 | 断路器B相储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 断路器B相 | 断路器B相拐臂位置 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
|  | 断路器B相 | 断路器B相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器B相 | 断路器B相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器C相 | 断路器C相SF6压力表 | 表计读取 | SF6压力表 |  | 可见光图片
|  | 断路器C相 | 断路器C相动作次数表 | 表计读取 | 开关动作次数表 |  | 可见光图片
|  | 断路器C相 | 断路器C相分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 断路器C相 | 断路器C相储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 断路器C相 | 断路器C相拐臂位置 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
|  | 断路器C相 | 断路器C相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器C相 | 断路器C相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 断路器端子箱 | 断路器端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
10 | 旁路隔离开关 | 隔离开关本体 | 隔离开关本体（含均压环、瓷瓶）（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关本体 | 隔离开关本体（含均压环、瓷瓶）（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关本体 | 隔离开关本体机械闭锁 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关机构箱 | 隔离开关机构箱（含传动连杆） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
11 | 串联隔离开关 | 隔离开关本体 | 隔离开关本体（含均压环、瓷瓶）（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关本体 | 隔离开关本体（含均压环、瓷瓶）（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关本体 | 隔离开关本体机械闭锁 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关A相 | 隔离开关A相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关B相 | 隔离开关B相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相分合闸状态 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相导电臂及触头（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相导电臂及触头（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关C相 | 隔离开关C相母线侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
|  | 隔离开关机构箱 | 隔离开关机构箱（含传动连杆） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 母线及绝缘子
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
2 | 母线 | 高压侧母线 | 母线绝缘子（根据设备实际，每串母线绝缘子处均应设点，按实际点位为准） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
3 | 母线 | 中压侧母线 | 母线接头（根据设备实际，每个母线接头处均应设点，按实际点位为准） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
4 | 母线 | 中压侧母线 | 母线绝缘子（根据设备实际，每串母线绝缘子处均应设点，按实际点位为准） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
5 | 母线 | 低压侧母线 | 母线接头（根据设备实际，每个母线接头处均应设点，按实际点位为准） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
6 | 母线 | 低压侧母线 | 母线绝缘子（根据设备实际，每串母线绝缘子处均应设点，按实际点位为准） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片

## 穿墙套管
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 穿墙套管 | 穿墙套管金属封板 | 穿墙套管金属封板（墙外） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
2 | 穿墙套管 | 穿墙套管金属封板 | 穿墙套管金属封板（墙内） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
3 | 穿墙套管 | 穿墙套管A相 | 穿墙套管A相瓷瓶（墙外） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
4 | 穿墙套管 | 穿墙套管A相 | 穿墙套管A相引线接头（墙外） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
5 | 穿墙套管 | 穿墙套管A相 | 穿墙套管A相瓷瓶（墙内） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
6 | 穿墙套管 | 穿墙套管A相 | 穿墙套管A相引线接头（墙内） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
7 | 穿墙套管 | 穿墙套管B相 | 穿墙套管B相瓷瓶（墙外） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
8 | 穿墙套管 | 穿墙套管B相 | 穿墙套管B相引线接头（墙外） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
9 | 穿墙套管 | 穿墙套管B相 | 穿墙套管B相瓷瓶（墙内） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
10 | 穿墙套管 | 穿墙套管B相 | 穿墙套管B相引线接头（墙内） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
11 | 穿墙套管 | 穿墙套管C相 | 穿墙套管C相瓷瓶（墙外） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
12 | 穿墙套管 | 穿墙套管C相 | 穿墙套管C相引线接头（墙外） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
13 | 穿墙套管 | 穿墙套管C相 | 穿墙套管C相瓷瓶（墙内） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
14 | 穿墙套管 | 穿墙套管C相 | 穿墙套管C相引线接头（墙内） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片

## 电力电缆
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 电力电缆 | 电力电缆本体 | 电力电缆本体支架 | 设备外观查看（不可识别） |  |  | 可见光图片
2 | 电力电缆 | 电力电缆本体 | 电力电缆本体A相 | 红外测温+设备外观查看（不可识别） |  | 电流制热型 | 红外+可见光图片
3 | 电力电缆 | 电力电缆本体 | 电力电缆本体B相 | 红外测温+设备外观查看（不可识别） |  | 电流制热型 | 红外+可见光图片
4 | 电力电缆 | 电力电缆本体 | 电力电缆本体C相 | 红外测温+设备外观查看（不可识别） |  | 电流制热型 | 红外+可见光图片
5 | 电力电缆 | 电力电缆终端A相 | 电力电缆终端A相 | 红外测温+设备外观查看（不可识别） |  | 电流制热型 | 红外+可见光图片
6 | 电力电缆 | 电力电缆终端B相 | 电力电缆终端B相 | 红外测温+设备外观查看（不可识别） |  | 电流制热型 | 红外+可见光图片
7 | 电力电缆 | 电力电缆终端C相 | 电力电缆终端C相 | 红外测温+设备外观查看（不可识别） |  | 电流制热型 | 红外+可见光图片
8 | 电力电缆 | 电力电缆接地箱 | 电力电缆接地箱 | 设备外观查看（不可识别） |  |  | 可见光图片

## 消弧线圈
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈全景（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
2 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈全景（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈全景（左面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈全景（右面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈地面油污（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
6 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈地面油污（背面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈地面油污（左面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈地面油污（右面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
9 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈本体油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
10 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈上层油温表 | 表计读取 | 温度表 |  | 可见光图片
11 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈绕组油温表 | 表计读取 | 温度表 |  | 可见光图片
12 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体 | 消弧线圈声音检测 | 声音检测 |  |  | 音视频
13 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体端子箱 | 消弧线圈本体端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
14 | 消弧线圈 | 消弧线圈油枕 | 消弧线圈油枕（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
15 | 消弧线圈 | 消弧线圈油枕 | 消弧线圈油枕（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 消弧线圈 | 消弧线圈油枕 | 消弧线圈油枕（左面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
17 | 消弧线圈 | 消弧线圈油枕 | 消弧线圈油枕（右面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
18 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体瓦斯继电器 | 消弧线圈本体瓦斯继电器 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
19 | 消弧线圈 | 消弧线圈本体呼吸器 | 消弧线圈本体呼吸器 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
20 | 消弧线圈 | 消弧线圈A相套管 | 消弧线圈A相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
21 | 消弧线圈 | 消弧线圈A相套管 | 消弧线圈A相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
22 | 消弧线圈 | 消弧线圈A相套管 | 消弧线圈A相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
23 | 消弧线圈 | 消弧线圈B相套管 | 消弧线圈B相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
24 | 消弧线圈 | 消弧线圈B相套管 | 消弧线圈B相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
25 | 消弧线圈 | 消弧线圈B相套管 | 消弧线圈B相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
26 | 消弧线圈 | 消弧线圈C相套管 | 消弧线圈C相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
27 | 消弧线圈 | 消弧线圈C相套管 | 消弧线圈C相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
28 | 消弧线圈 | 消弧线圈C相套管 | 消弧线圈C相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
29 | 消弧线圈 | 消弧线圈中性点套管 | 消弧线圈中性点套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 可见光图片

## 高频阻波器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计 | 发热类型 | 保存类型
1 | 高频阻波器 | 高频阻波器A相 | 高频阻波器A相悬挂瓷瓶 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 高频阻波器 | 高频阻波器A相 | 高频阻波器A相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 高频阻波器 | 高频阻波器A相 | 高频阻波器A相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 高频阻波器 | 高频阻波器A相 | 高频阻波器A相隔离开关侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 高频阻波器 | 高频阻波器B相 | 高频阻波器B相悬挂瓷瓶 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
6 | 高频阻波器 | 高频阻波器B相 | 高频阻波器B相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
7 | 高频阻波器 | 高频阻波器B相 | 高频阻波器B相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
8 | 高频阻波器 | 高频阻波器B相 | 高频阻波器B相隔离开关侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
9 | 高频阻波器 | 高频阻波器C相 | 高频阻波器C相悬挂瓷瓶 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
10 | 高频阻波器 | 高频阻波器C相 | 高频阻波器C相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
11 | 高频阻波器 | 高频阻波器C相 | 高频阻波器C相线路侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
12 | 高频阻波器 | 高频阻波器C相 | 高频阻波器C相隔离开关侧引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
串联补偿装置_2 she

## 耦合电容器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 耦合电容 | 耦合电容A相 | 耦合电容A相本体 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
2 | 耦合电容 | 耦合电容A相 | 耦合电容A相隔离开关 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 耦合电容 | 耦合电容A相 | 耦合电容A相套管 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 耦合电容 | 耦合电容A相 | 耦合电容A相套管接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 耦合电容 | 耦合电容A相 | 耦合电容A相套管引线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 耦合电容 | 耦合电容A相 | 耦合电容A相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 耦合电容 | 耦合电容A相 | 耦合电容A相油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
8 | 耦合电容 | 耦合电容B相 | 耦合电容B相本体 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
9 | 耦合电容 | 耦合电容B相 | 耦合电容B相隔离开关 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
10 | 耦合电容 | 耦合电容B相 | 耦合电容B相套管 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
11 | 耦合电容 | 耦合电容B相 | 耦合电容B相套管接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
12 | 耦合电容 | 耦合电容B相 | 耦合电容B相套管引线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
13 | 耦合电容 | 耦合电容B相 | 耦合电容B相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
14 | 耦合电容 | 耦合电容B相 | 耦合电容B相油位表 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
15 | 耦合电容 | 耦合电容C相 | 耦合电容C相本体 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 耦合电容 | 耦合电容C相 | 耦合电容C相隔离开关 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
17 | 耦合电容 | 耦合电容C相 | 耦合电容C相套管 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
18 | 耦合电容 | 耦合电容C相 | 耦合电容C相套管接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
19 | 耦合电容 | 耦合电容C相 | 耦合电容C相套管引线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
20 | 耦合电容 | 耦合电容C相 | 耦合电容C相地面油污 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
21 | 耦合电容 | 耦合电容C相 | 耦合电容C相油位表 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片

## 高压熔断器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 高压熔断器 | 高压熔断器A相 | 高压熔断器A相本体 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 高压熔断器 | 高压熔断器A相 | 高压熔断器A相触头（上） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 高压熔断器 | 高压熔断器A相 | 高压熔断器A相触头（下） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 高压熔断器 | 高压熔断器B相 | 高压熔断器B相本体 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 高压熔断器 | 高压熔断器B相 | 高压熔断器B相触头（上） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 高压熔断器 | 高压熔断器B相 | 高压熔断器B相触头（下） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
7 | 高压熔断器 | 高压熔断器C相 | 高压熔断器C相本体 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 高压熔断器 | 高压熔断器C相 | 高压熔断器C相触头（上） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
9 | 高压熔断器 | 高压熔断器C相 | 高压熔断器C相触头（下） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片

## 中性点隔直装置
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 中性点隔直装置 | 中性点隔直装置本体 | 中性点隔直装置本体外观 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 中性点隔直装置 | 中性点隔直装置集装箱 | 支柱绝缘子 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 中性点隔直装置 | 中性点隔直装置集装箱 | 穿墙套管 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 中性点隔直装置 | 中性点隔直装置集装箱 | 接地点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 中性点隔直装置 | 中性点隔直装置集装箱 | 主变中性点直接接地闸刀 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
6 | 中性点隔直装置 | 中性点隔直装置集装箱 | 主变中性点隔直闸刀 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片

## 接地装置
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 接地装置 | 接地引下线 | 接地引下线1 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 接地装置 | 接地引下线 | 接地引下线2 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 接地装置 | 接地引下线 | 接地引下线3 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 接地装置 | 接地引下线 | …… | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 端子箱及检修电源箱
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 端子箱及检修电源箱 | 检修电源箱 | 检修电源箱1 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 端子箱及检修电源箱 | 检修电源箱 | 检修电源箱2 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 端子箱及检修电源箱 | 检修电源箱 | 检修电源箱3 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 端子箱及检修电源箱 | …… | …… | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 站用变压器
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器全景（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
2 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器全景（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
3 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器全景（左面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
4 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器全景（右面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
5 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器地面油污（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
6 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器地面油污（背面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器地面油污（左面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器地面油污（右面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
9 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器本体油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
10 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器上层油温表（油枕侧） | 表计读取 | 温度表 |  | 可见光图片
11 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器绕组油温表 | 表计读取 | 温度表 |  | 可见光图片
12 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 站用变压器声音检测 | 声音检测 |  |  | 音视频
13 | 站用变压器 | 站用变压器本体 | 铁芯夹件瓷瓶 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
14 | 站用变压器 | 站用变压器本体端子箱 | 站用变压器本体端子箱 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
15 | 站用变压器 | 站用变压器油枕 | 站用变压器油枕（正面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
16 | 站用变压器 | 站用变压器油枕 | 站用变压器油枕（背面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
17 | 站用变压器 | 站用变压器油枕 | 站用变压器油枕（左面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
18 | 站用变压器 | 站用变压器油枕 | 站用变压器油枕（右面） | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
19 | 站用变压器 | 站用变压器本体瓦斯继电器 | 站用变压器本体瓦斯继电器 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
20 | 站用变压器 | 站用变压器本体呼吸器 | 站用变压器本体呼吸器 | 设备外观查看（数据自动判断） |  |  | 可见光图片
21 | 站用变压器 | 站用变压器档位 | 站用变压器调压档位表 | 表计读取 | 档位表 |  | 可见光图片
22 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧A相套管 | 站用变压器高压侧A相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
23 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧A相套管 | 站用变压器高压侧A相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
24 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧A相套管 | 站用变压器高压侧A相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
25 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧A相套管 | 站用变压器高压侧A相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
26 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧B相套管 | 站用变压器高压侧B相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
27 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧B相套管 | 站用变压器高压侧B相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
28 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧B相套管 | 站用变压器高压侧B相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
29 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧B相套管 | 站用变压器高压侧B相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
30 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧C相套管 | 站用变压器高压侧C相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
31 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧C相套管 | 站用变压器高压侧C相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
32 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧C相套管 | 站用变压器高压侧C相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
33 | 站用变压器 | 站用变压器高压侧C相套管 | 站用变压器高压侧C相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
34 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧A相套管 | 站用变压器低压侧A相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
35 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧A相套管 | 站用变压器低压侧A相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
36 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧A相套管 | 站用变压器低压侧A相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
37 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧A相套管 | 站用变压器低压侧A相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
38 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧B相套管 | 站用变压器低压侧B相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
39 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧B相套管 | 站用变压器低压侧B相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
40 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧B相套管 | 站用变压器低压侧B相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
41 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧B相套管 | 站用变压器低压侧B相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
42 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧C相套管 | 站用变压器低压侧C相套管瓷瓶 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电压致热型 | 红外+可见光图片
43 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧C相套管 | 站用变压器低压侧C相套管引线接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
44 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧C相套管 | 站用变压器低压侧C相套管引流线 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
45 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧C相套管 | 站用变压器低压侧C相套管油位 | 表计读取 | 油位表 |  | 可见光图片
46 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧穿墙套管 | 站用变压器低压侧穿墙套管A相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
47 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧穿墙套管 | 站用变压器低压侧穿墙套管B相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
48 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧穿墙套管 | 站用变压器低压侧穿墙套管C相 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
49 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧穿墙套管 | 站用变压器低压侧穿墙套管A相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
50 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧穿墙套管 | 站用变压器低压侧穿墙套管B相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片
51 | 站用变压器 | 站用变压器低压侧穿墙套管 | 站用变压器低压侧穿墙套管C相接头 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 红外+可见光图片

## 站用交流电源系统
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 站用交流电源系统 | 站用变压器低压空开 | 站用变压器低压空开分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
2 | 站用交流电源系统 | 站用变压器低压空开 | 站用变压器低压空开储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
3 | 站用交流电源系统 | 站用变压器低压空开 | 站用变压器低压空开手车位置 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
4 | 站用交流电源系统 | 站用变压器低压隔离开关 | 站用变压器低压隔离开关分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
5 | 站用交流电源系统 | 站用电分段空开 | 站用电分段空开分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
6 | 站用交流电源系统 | 站用电分段空开 | 站用电分段空开储能指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
7 | 站用交流电源系统 | 站用电分段空开 | 站用电分段空开手车位置 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
8 | 站用交流电源系统 | 站用电分段隔离开关1 | 站用电分段隔离开关1分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
9 | 站用交流电源系统 | 站用电分段隔离开关2 | 站用电分段隔离开关2分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
10 | 站用交流电源系统 | 站用电馈线1 | 站用电馈线1空开分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
11 | 站用交流电源系统 | 站用电馈线1 | 站用电馈线1空开指示灯 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
12 | 站用交流电源系统 | 站用电馈线2 | 站用电馈线2空开分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
13 | 站用交流电源系统 | 站用电馈线2 | 站用电馈线2空开指示灯 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
14 | 站用交流电源系统 | 站用电馈线3 | 站用电馈线3空开分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
15 | 站用交流电源系统 | 站用电馈线3 | 站用电馈线3空开指示灯 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
16 | 站用交流电源系统 | …… | …… | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
17 | 站用交流电源系统 | 发电车接口箱电源空开 | 发电车接口箱电源空开分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
18 | 站用交流电源系统 | 发电车接口箱电源闸刀 | 发电车借口箱电源闸刀分合闸指示 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片

## 站用直流电源系统
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 蓄电池 | #1蓄电池组 | #1蓄电池组 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
2 | 蓄电池 | #2蓄电池组 | #2蓄电池组 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
3 | 蓄电池 | #3蓄电池组 | #3蓄电池组 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片
4 | 蓄电池 | #4蓄电池组 | #4蓄电池组 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 红外+可见光图片

## 构支架
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 构架 | 线路门型构架 | 线路门型构架（正面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 构架 | 线路门型构架 | 线路门型构架（侧面） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 构架 | 线路门型构架 | 悬式绝缘子1 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 构架 | 线路门型构架 | 悬式绝缘子2 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 构架 | 线路门型构架 | 悬式绝缘子3 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
6 | 构架 | 线路门型构架 | …… | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 构架 | 1号构架避雷针 | 1号构架避雷针 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 构架 | 2号构架避雷针 | 2号构架避雷针 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
9 | 构架 | 3号构架避雷针 | 3号构架避雷针 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
10 | 构架 | …… | …… | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 辅助设施
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 辅助设备 | 变电站大门 | 变电站大门 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 辅助设备 | 红外对射 | 红外对射 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 辅助设备 | 电子围栏 | 电子围栏（能包含整个变电所全部的电子围栏） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋启动气瓶1压力表1 | 表计读取 | 液压表 |  | 可见光图片
5 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋启动气瓶1压力表2 | 表计读取 | 液压表 |  | 可见光图片
6 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋启动气瓶2压力表1 | 表计读取 | 液压表 |  | 可见光图片
7 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋启动气瓶2压力表2 | 表计读取 | 液压表 |  | 可见光图片
8 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋气瓶1外观 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
9 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋气瓶2外观 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
10 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋罐体压力表 | 表计读取 | 液压表 |  | 可见光图片
11 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋罐体外观1 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
12 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 泡沫喷淋罐体外观2 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
13 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 1号主变电磁阀 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
14 | 辅助设备 | 泡沫喷淋 | 2号主变电磁阀 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
15 | 辅助设备 | 消防水泵 | 消防水泵控制箱 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 可见光图片
16 | 辅助设备 | 消防水泵 | 消防水泵指示1 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
17 | 辅助设备 | 消防水泵 | 消防水泵指示2 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
18 | 辅助设备 | 消防水泵 | 消防水泵指示3 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
19 | 辅助设备 | 消防栓 | 消防栓外观 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
20 | 辅助设备 | 照明灯 | 1号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
21 | 辅助设备 | 照明灯 | 2号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
22 | 辅助设备 | 照明灯 | 3号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
23 | 辅助设备 | 照明灯 | 4号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
24 | 辅助设备 | 照明灯 | 5号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
25 | 辅助设备 | 照明灯 | 6号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
26 | 辅助设备 | 照明灯 | 7号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
27 | 辅助设备 | 照明灯 | 8号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
28 | 辅助设备 | 照明灯 | 9号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
29 | 辅助设备 | 照明灯 | 10号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
30 | 辅助设备 | 照明灯 | 11号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
31 | 辅助设备 | 照明灯 | 12号照明灯 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
32 | 辅助设备 | 摄像头 | 1号摄像头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
33 | 辅助设备 | 摄像头 | 2号摄像头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
34 | 辅助设备 | 摄像头 | 3号摄像头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
35 | 辅助设备 | 摄像头 | 4号摄像头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
36 | 辅助设备 | 摄像头 | 5号摄像头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
37 | 辅助设备 | 摄像头 | 6号摄像头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
38 | 辅助设备 | 摄像头 | 7号摄像头 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
39 | 辅助设备 | 水位线 | 水位线指示1 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
40 | 辅助设备 | 水位线 | 水位线指示2 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
41 | 辅助设备 | 排水泵 | 排水泵控制箱 | 红外测温+设备外观查看（可见光图片保存） |  | 电流致热型 | 可见光图片
42 | 辅助设备 | 排水泵 | 排水泵指示1 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
43 | 辅助设备 | 排水泵 | 排水泵指示2 | 位置状态识别 |  |  | 可见光图片
44 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 1号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
45 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 2号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
46 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 3号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
47 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 4号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
48 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 5号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
49 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 6号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
50 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 7号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
51 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 8号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
52 | 辅助设备 | 沉降监测点 | 9号沉降监测点 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
53 | 辅助设备 | 排油充氮装置 | 消防柜 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
54 | 辅助设备 | 排油充氮装置 | 控流阀 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
55 | 辅助设备 | 排油充氮装置 | 接口装置 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 土建设施
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 土建设施 | 消防室 | 消防室外观（东侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 土建设施 | 消防室 | 消防室外观（南侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 土建设施 | 消防室 | 消防室外观（西侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 土建设施 | 消防室 | 消防室外观（北侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 土建设施 | 设备室 | 开关室外观（东侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
6 | 土建设施 | 设备室 | 开关室外观（南侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 土建设施 | 设备室 | 开关室外观（西侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 土建设施 | 设备室 | 开关室外观（北侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 土建设施 | 设备室 | 继保室外观（东侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
6 | 土建设施 | 设备室 | 继保室外观（南侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
7 | 土建设施 | 设备室 | 继保室外观（西侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 土建设施 | 设备室 | 继保室外观（北侧） | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
8 | 土建设施 | 设备室 | …… | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片

## 独立避雷针
序号 | 设备类型 | 小类设备 | 点位名称 | 识别类型 | 表计类型 | 发热类型 | 保存类型
1 | 独立避雷针 | 独立避雷器针 | 独立避雷针整体 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
2 | 独立避雷针 | 独立避雷器针 | 独立避雷针第一节 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
3 | 独立避雷针 | 独立避雷器针 | 独立避雷针第二节 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
4 | 独立避雷针 | 独立避雷器针 | 独立避雷针第三节 | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片
5 | 独立避雷针 | …… | …… | 设备外观查看（可见光图片保存） |  |  | 可见光图片